Министерство Образования Российской Федерации

Кубанский Государственный Технологический Университет

Кафедра Архитектуры гражданских и промышленных зданий

Машиносборочный цех в г. Магнитогорске

Краснодар 2006 г

Содержание

1. Расчет административно-бытовых помещений

2. Теплотехнический расчет административного здания в городе

3. Расчет естественного освещения помещений промышленного здания

4. Технико-экономические показатели

5. Экспликация помещений административно-бытового здания.

## 1. Расчет административно-бытовых помещений

Исходные данные:

1. Согласно заданию на проектирование, количество рабочих:

в I-й смене: 450 мужчин, 100 женщин;

во II-й смене: 450 мужчин, 100женщин.

Итого: 900 мужчин, 200 женщин.

При расчете состава бытовых помещений учитывать следующую разбивку рабочих по группам производственных процессов:

Ia-40%;

Iб-20%;

Iв-30%;

IIIб-10%.

3. ИТР принимать в количестве 10% от числа рабочих.80% ИТР обеспечить конторскими помещениями из расчета 4,0 м2 на одного человека.

4. СКП (служащий конторский персонал) - 4% от количества рабочих.80% СКП обеспечить конторскими помещениями из расчета 4,0 м2 на одного человека.

5. МОП (младший обслуживающий персонал) - 2% от количества рабочих.

6. В административно-бытовом здании согласно СНиП 2.09.04-87* или "методическим указаниям" разместить также следующие помещения;

здравпункт и помещения личной гигиены женщин;

красный уголок или зал собраний, кабинет профсоюзных организаций.

7. Помимо помещений, положенных по нормам, предусмотреть:

комнату для приема пищи с моечной и кубовой из расчета 0,35 м2 на одного работающего в первую смену;

кабинет начальника и главного инженера с приемной площадью 60 м2;

кабинет по технике безопасности площадью 24 м2;

лабораторию площадью 30 м2.

Расчет.

1. Определение количества рабочих и служащих.

1.1 Количество рабочих в наиболее многочисленной смене:

450 мужчин+100 женщин = 550 рабочих,

1.2 Общее количество рабочих:

в I-й смене: 450 мужчин+100 женщин = 550 рабочих,

во I-й смене: 450 мужчин+100 женщин = 550 рабочих,

итого: 900 мужчин+200 женщин = 1100 рабочих.

1.3 Количество рабочих по группам производственных процессов:

Ia- (40%) - 0,4 ּ 1100 = 440 рабочих, в том числе:

345 мужчин, 95 женщин;

Iб- (20%) - 0,2 ּ 1100 =220 рабочих, в том числе:

170 мужчин, 50 женщин;

Iв- (30%) - 0,3 ּ 1100 = 330 рабочих, в том числе:

255 мужчин, 75 женщин;

IIIб- (10%) - 0,1 ּ 1100 = 110 рабочих, в том числе:

85 мужчин, 25 женщин.

1.4 Количество служащих и обслуживающего персонала цеха равно:

ИТР (10%) - 0,1 ּ 1100 = 110 человек (85 мужчин, 25 женщин),

СКП (4%) - 0,04 ּ 1100 =44 человек (34 мужчин, 10 женщин),

МОП (2%) - 0,02 ּ 1100 =22 человек (17 мужчин, 5 женщин),

1.5 Всего рабочих в цехе и конторских помещениях будет:

1100+176 = 1276 человека.

2. Определение состава и площади помещений.

2.1 Площадь помещений для ИТР и СКП равны:

для 80% ИТР (по 4 м2 на человека) - 0,8 ּ 110 ּ 4 = 352 м2,для 80% СКП (по 4 м на человека) - 0,8 ּ 44 ּ 4 = 141 м2,ИТОГО: 493м2.

2.2 Определение состава и площади помещений здравоохранения.

2.2.1 Здравпункт.

На предприятиях со списочной численностью работающих более 300 человек следует предусмотреть фельдшерский здравпункт. Состав и площадь помещений фельдшерского здравпункта будут следующими:

| № п/п | Помещения фельдшерского здравпункта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вестибюль-ожидальная с раздевалкой и регистратура | 18 |
| 2 | Комната временного пребывания больных | 9 |
| 3 | Процедурные кабинеты | 24 (2 помещения) |
| 4 | Кабинет для приема больных | 12 |
| 5 | Кабинет физиотерапии | 18 |
| 6 | Кабинет стоматолога | 12 |
| 7 | Кабинет гинеколога | 12 |
| 8 | Кладовая лекарственных форм и медицинского оборудования | 6 |
| 9 | Уборная с умывальником в тамбуре | на 1 унитаз |

2.2.2 Помещения для личной гигиены женщин.

В наиболее многочисленной смене работает 250 женщин, поэтому следует предусмотреть помещения личной гигиены женщин со следующим составом и оборудованием помещений:

уборная на 1 унитаз (или напольную чашу) с умывальником;

процедурные кабины следует принимать из расчета 1 кабина на каждые 75 женщин, работающих в наиболее многочисленной смене. Таким образом, принимаем 100/75 = 2 кабины площадью 1,8 м х 1,2 м = 2,16 м2 каждая;

места для раздевания следует принимать из расчета 3 места на 1 кабину;

площадь для раздевания следует принимать из расчета 0,7 м на 1 место. Таким образом, принимаем 12 мест (3 места х 4 кабины) для раздевания общей площадью 0,7 м2 х12 = 8,4 м2, оборудованные скамьями;

место для медицинской сестры площадью 2 м2;

место для кушетки площадью 2,1 м х 0,8 м = 1,68 м.

2.3 Помещения культурного обслуживания.2.3.1 Красный уголок.

На предприятиях для проведения собраний следует предусматривать цеховые помещения красных уголков или залы. Залы устраиваются при численности работающих в наиболее многочисленной смене в цехе свыше 600 человек. В противном случае устраиваются помещения красного уголка, площадь которых зависит от численности работающих в наиболее многочисленной смене:

при численности работающих от 400 до 600 человек (в нашем случае - 550 человек) площадь помещений красного уголка принимаем равной 72 м2.

2.4 Помещения предприятий общественного питания.

На промышленных предприятиях должны предусматриваться помещения для обеспечения всех работающих общественным питанием: общим, диетическим, а в необходимых случаях и лечебно-профилактическим.

При численности работающих в наиболее многочисленной смене более 200 человек (в нашем случае - 550 человек) следует предусматривать столовую-доготовочную, т.е. работающую, как правило, на полуфабрикатах. Число мест в столовой следует принимать из расчета 1 место на 4 работающих в наиболее многочисленной смене. Таким образом, принимаем 550/4 = 138 мест в столовой. При столовых должны быть предусмотрены:

умывальная (из расчета 1 умывальник на 30 мест; 138/30 = 5 умывальника) на 5 умывальника;

уборная с умывальником в тамбуре:

мужская с одним унитазом и одним писсуаром (из расчета 1 унитаз и 1 писсуар на 200 мест в столовой);

женская с одним унитазом (из расчета 1 унитаз на 100 мест в столовой).

Состав и площади помещений столовой.

| № п/п | Наименование помещений | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объединенный зал с раздаточными | 198 |
| 2 | Горячий цех | 52 |
| 3 | Помещения для резки хлеба и доготовочный цех | 30 |
| 4 | Моечная столовой посуды | 24 |
| 5 | Моечная кухонной посуды и тары полуфабрикатов | 13 |
| 6 | Охлаждаемые камеры | 11 |
| 7 | Кладовая сухих продуктов | 7 |
| 8 | Кладовая и моечная тары | 7 |
| 9 | Кладовая инвентаря | 7 |
| 10 | Загрузочная | 13 |
| 11 | Контора | 9 |
| 12 | Бельевая | 4 |
| 13 | Помещения для персонала с душевыми и туалетами | 20 |
| ИТОГО: |  | 395 |

2.5 Санитарно-бытовые помещения.

Санитарно-бытовые помещения для рабочих, ИТР, СКП и МОП, занятых непосредственно на производстве, должны проектироваться в зависимости от групп производственных процессов.

2.5.1 Определение состава оборудования гардеробных помещений.

При производственных процессах групп Iа (440 рабочих) и 1б (220 рабочих) гардеробные проектируются общие для всех типов одежды (уличной, домашней и специальной). При производственных процессах групп Iв (330 рабочих) и IIIб (110 рабочих) предусматриваются раздельные гардеробные для специальной одежды. Следовательно, проектируем: для рабочих, занятых выполнением производственных процессов групп Iа и Iб общие гардеробные для всех типов одежды (уличной, домашней и специальной); для рабочих, занятых выполнением производственных процессов групп Iв и IIIб раздельные гардеробные для уличной, домашней и специальной одежды.

Определяем количество шкафов в гардеробных для групп Iа и Iб:

для мужчин - (345 + 170) = 515 шкафов;

для женщин - (95 + 50) = 145 шкафов.

Принимаем для общих гардеробных закрытые шкафы с тремя отделениями (одно отделение для уличной одежды, другое - для домашней одежды, а третье - для специальной (рабочей) одежды). Ширина отделений в шкафах равна 0,4 м. Высота шкафа - 1,65 м, размеры шкафа в осях - 1,65 м х 0,5 м х 1,2 м (0,4х3 = 1,2 м)

Гардеробные для домашней и специальной одежды групп производственных процессов Iв и IIIб должны быть отдельными для каждой из этих групп. Определяем количество шкафов в гардеробных для групп Iв и IIIб:

для мужчин - (255 + 85) =350 шкафов (350 шкафов домашней и 350 шкафов специальной одежды); для женщин - (75 + 25) = 100 шкафов (100 шкафов домашней и 100 шкафов специальной одежды).

Принимаем для гардеробных домашней и гардеробных специальной одежды закрытые шкафы с двумя отделениями (по два отделения на человека). Можно принять и по одному отделению на человека, тогда шкафов будет в два раза меньше. Так как на работающего в группе 1в и III6 принято по два отделения, то в одном отделении шкафа вешают уличную одежду, в другом - домашнюю одежду, одевая при этом рабочую.

Размеры шкафов в осях равны

для рабочих групп Iв - 1,65 м х 0,5 м х 0,66 м (0,33х2 = 0,66 м);

для рабочих групп IIIб-1,65 м х 0,5 м х 0,5 м (0,25х2 =0,5 м).

2.5.2 Душевые.

Смежно с гардеробными размещают душевые. Количество душевых сеток для работающих в группах производственных процессов:

при производственных процессах группы Iа:

для мужчин (по 1 сетке на 25 человек) - 345/25 = 14 сеток,

для женщин (по 1 сетке на 25 человек) - 95/25 = 4 сеток;

при производственных процессах группы Iб:

для мужчин (по 1 сетке на 15 человек) - 170/15=14 сеток; для женщин (по 1 сетке на 15 человек) - 50/15 = 6 сеток; при производственных процессах группы Iв:

для мужчин (по 1 сетке на 5 человек) - 255/5 = 51 сетки; для женщин (по 1 сетке на 5 человек) - 75/5=15 сеток

при производственных процессах группы IIIб:

для мужчин (по 1 сетке на 3 человека) - 85/3 = 14 сеток; для женщин (по 1 сетке на 3 человека) - 25/3 =7 сеток.

Принимаем для проектирования открытые душевые кабины, ограждаемые с трех сторон, размером 0,9 м х 0,9 м Общее число душевых кабин равно:

в мужских душевых комнатах - 14+14+51+14=93;

в женских душевых комнатах - 4+6+15+7= 32.

При душевых следует предусматривать преддушевые, предназначенные для вытирания тела. Они должны быть оборудованы вешалками с крючками для полотенец из расчета 2 крючка на 1 душевую сетку, располагаемые через 20 см, полочками для туалетных принадлежностей, а также скамьями шириной 30 см и длиной 40 см на 1 душевую сетку.

2.5.3 Умывальные.

Умывальные должны размещаться смежно с гардеробными специальной одежды, общими гардеробными или на предусматриваемой для этой цели площади в указанных гардеробных. Количество кранов в умывальных следует принимать по количеству работающих в наиболее многочисленной смене, исходя из расчетного количества человек на 1 кран:

при производственных процессах группы Iа количество кранов равно:

в мужских умывальных комнатах (1 кран на 7 человек) - 345/7 = 50 шт.,

в женских умывальных комнатах (1 кран на 7 человек) - 95/7 = 14 шт.;

при производственных процессах групп Iб и IIIб количество кранов равно:

в мужских умывальных комнатах (1 кран на 10 человек) - 255/10 = 26 шт.;  в женских умывальных комнатах (1 кран на 10 человек) - 75/10=8 шт.;

при производственных процессах группы 1в количество кранов равно:

в мужских умывальных комнатах (1 кран на 20 человек) - 255/20 = 13шт.,

в женских умывальных комнатах (1 кран на 20 человек) - 75/20 = 4шт.

Общее количество кранов равно:

в мужских умывальных комнатах - 50+ 26+13 = 89 шт.;

в женских умывальных комнатах - 14 + 8 + 4 = 26 шт.

2.5.4 Уборные.

Уборные в многоэтажных бытовых, административных и производственных зданиях должны быть на каждом этаже. Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м.

При расположении бытовых помещений в пристройках к производственному зданию, в отдельно стоящих зданиях с утепленным переходом или внутри производственного здания принимаем число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, как для производственных зданий (если расстояние от рабочих мест до уборных, расположенных в бытовых помещениях, превышает 75 м, то уборные размещают в производственных зданиях помещениях в соответствии со СНиП 2.09.02-85*):

для мужчин - 18 человек на 1 прибор (напольную чашу (унитаз) и писсуар); для женщин - 12 человек на 1 прибор (напольную чашу).

Тогда, для работающих в цехе в наиболее многочисленной смене количество санитарных приборов равно:

для мужчин - 450/18=25 напольных чаш (унитазов);

для женщин - 100/12=9 напольная чаша (унитаз).

Для служащего и обслуживающего персонала цеха принимаем следующее количество санитарных приборов:

для мужчин - 136/45 = 3 напольные чаши (унитаза);

для женщин - 40/30 = 2 напольные чаши (унитаза).

Вход в уборную делается через тамбур с самозакрывающейся дверью. В тамбуре предусматриваем умывальники, электрополотенца и полочки для мыла. Количество умывальников принимаем из расчета - один умывальник на каждые четыре унитаза (напольные чаши) и на каждые четыре писсуара, но не менее одного умывальника на каждую уборную. Таким образом, принимаем количество умывальников:

в мужской уборной работающих в цехе - 12/4=3 умывальника; в женской уборной работающих в цехе - 21/4 = 6 умывальников; в мужской уборной обслуживающего персонала цеха - 1 умывальник; в женской уборной обслуживающего персонала цеха - 1 умывальник.

2.5.5 Курительные.

Курительные следует размещать смежно с уборными или с помещениями для отдыха. Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до курительных должно приниматься не более 75 м.

Площадь курительной должна определяться из расчета: 0,03 м на одного мужчину и 0,01 м2 на одну женщину, работающих в наиболее многочисленной смене, но должна быть не менее 9 м2.

Поэтому, проектируем курительные комнаты следующих размеров:

для мужчин - 200 х 0,03 м2 = 6 м2 (принимаем одну комнату размером 9м2); для женщин - 250 х 0,01 м2 = 2,5 м2 (принимаем одну комнату размером 9 м2).

## 2. Теплотехнический расчет административного здания в городе

Расчётные условия.

Температура наиболее холодной пятидневки - (- 30 ºС).

Расчётная температура внутреннего воздуха - (+20 ºС).

Продолжительность отопительного периода - 206 сут.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период для - (-6.1º С).

Градусосутки отопительного периода - (3708 ºС сут)

Объёмно-планировочные параметры здания. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание:

Aw+F+ed=Pst*Hh,

где Pst - длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, Hh - высота отапливаемого здания.

Aw+F+ed = 156 * 9 = 1404 м2.

Площадь наружных стен Aw, м2 определяется по формуле:

Aw = Aw+F+ed-AF1-Aed,

Где AF - площадь окон определяется как сумма площадей всех оконных проемов.

Для рассматриваемого здания:

площадь остекленных поверхностей AF1 = 432 м2;

площадь входных дверей Aed = 9.45 м2.

Площадь глухой части стен:

Aw = 1404 - 432 - 9.5 = 959.5 м2.

Площадь покрытия и перекрытия над подвалом равны:

Ac = Af =Ast = 1080 м 2.

Общая площадь наружных ограждающих конструкций:

Aesum = Aw+F+ed+Ac+Ar = 959.5+1080+1080 = 3120 м2.

Площадь отапливаемых помещений (общая площадь) определяются по проекту:

Ah = 2400 м2;

Отапливаемый объём здания, м3, вычисляется как произведение площади этажа на высоту (расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа):

Vh = Ast*Hh = 7200 м3.

Коэффициент остекленности фасадов здания:

P = AF/Aw+F+ed = 432/1404 = 0.32.

Показатель компактности здания:

Kedes = Ae sum/Vh = 3120/7200 = 0.43

Теплотехнические показатели

19. Согласно СНиП ll-3-79*приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений должно приниматься не ниже требуемых значений R0req, которые устанавливаются по таблице 1 б СНиП ll-3-79* в зависимости от градусосуток отопительного периода. Для Dd = 3708ºC сут требуемые сопротивления теплопередаче равно для:

стен Rwred = 2.34 м2*0С/Вт,

окон и балконных дверей Rfred = 0.367 м2*0С/Вт,

входных дверей Redred = 1.2 м2*0С/Вт,

совмещенное покрытие Rcred = 3.54 м2*0С/Вт,

пол первого этажа Rf = 3.11 м2*0С/Вт.

По принятым сопротивлениям теплопередаче определим удельный расход тепловой энергии на отопление здания qdes и сравним его с требуемым удельным расходом тепловой энергии qh des.

Приведённый трансмиссионный коэффициент теплопередачи:

Кmtr = β (Aw/Rwr+AF/RF r+Aed/Red r+n. Ac/Rcr+n. Af /Rf r) /Acsum,

Kmtr=1.1 (317.76/2.34+66/0.367+5.04/1.2+1*324/3.54+0.6*324/3.11) /966=0.54 (Вт/ (м2.0С)).

Воздухопроницаемость наружных ограждений принимается по табл.12* СНиП II-3-79*. Согласно этой таблице воздухопроницаемость стен, покрытия, перекрытия первого этажа Gmw=Gmc=Gmf=0.5 кг/ (м2. ч), окон в деревянных переплетах и балконных дверей GmF= 6 кг/ (м2. ч).

Требуемая краткость воздухообмена административного здания na, 1/ч, согласно СНиП 2.08.01, устанавливается из расчета 3м3/ч удаляемого воздуха на 1м2 жилых помещений; определяется по формуле:

na=3*Ar/ (βv*Vh) = 3*560/0.85*1512 = 1.31 (1/ч).

Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания определяется по формуле:

Kminf = 0.28*c*na*βv*Vh*γaht*k/Aesum,

Kminf = 0.28*1*0.834*0.85*1512*1.284*0.8/966=0.32 (Вт/ (м2 0С)).

Общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/ (м2.0С), определяемый по формуле:

Km = Kmtr+Kminf = 1.31+0.32 = 1.63 (Вт/ (м2.0С)).

Теплоэнергетические показатели

Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период, МДж:

Qh=0.0864*Km*Dd*Aesum,

Qh = 0.0864*1.63*2682*966 = 363180 (МДж).

Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт/м2, следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро - и газопотребления здания, но не менее 10 Вт/м2.

Принимаем 14 Вт/м2.

Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж:

Qint = 0.0864*qint*Zht*AL = 0.0864*14*149*93.59 = 16867.77 (МДж).

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период, МДж:

Qs = τF*kF* (AF1I1+AF2I2) = 0.65*0.9 (17.13*357+12.54*974) = 0.585 (6115.41+12213.96) = 10722.68 (МДж).

Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, МДж, определяют по формуле:

Qhy = [Qh- (Qint+Qa) *У] *βh,

Qhy = [363180- (16867.77+10722.68) *0.8] *1.11 = [363180-22072] *1.11 = 341100 (МДж).

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/ (м2.0С*сут):

qhdes = 103*Qhy/Ah*Dd,

qhdes = 103*45532.7/ (129.92*2682) = 45532000/348445 = 130.67 (кДж/ (м2.0С*сут))

Разница между удельным расходом энергии на отопление здания и требуемым (130.67 против105) составляет 19.4%, что превышает допустимую разницу (5%), поэтому необходим пересмотр вариантов до достижения условия:

qhreg ≥ qhdes

При этом используют следующие возможности:

а) ввиду того, что здание двухэтажное (небольшие нагрузки) уменьшаем в наружных стенах плотность кирпича с 1800 до 1200 кг/м3, толщину пенополистирола увеличиваем с 0.084 до 0.11 м.

б) увеличиваем термическое сопротивление остекленных поверхностей с 0.367 до 0.42 м2.0С/Вт (двойное остекление в деревянных раздельных переплетах);

в) увеличиваем термическое сопротивление покрытия. Заменяем утеплитель из пенобетона (δ =0.348 м) на пенополистирол (δ =0.2 м);

г) увеличиваем термическое сопротивление перекрытия над холодным подпольем. Заменяем керамзит (δ =0.32 м) на пенобетон (δ =0.35 м);

Изменения вносим в пункт 19

В результате замены получаем следующие сопротивления теплопередаче указанных частей здания:

а) стены:

R0 = 0.1149+0.02/0.7+0.25/0.47+0.11/0.052+0.12/0.47+0.043 = 0.1149+0.0285+0.532+2.115+0.255+0.043 = 3.088 (м2.0 С/Вт);

б) окна, остекленная часть балконной двери: R0 = 0.42 (м2.0С/Вт) (приложение 6. СНиП II-3-79*);

в) покрытия:

R0 = 0.1149+0.163+0.2/0.052+0.04/0.76+0.043 = 4.22 (м2 0С/Вт);

г) перекрытия над холодным подпольем (пол):

R0 = 0.1149+0.04/0.14+0.35/0.11+0.04/0.76+163+0.043 = 3.83 (м2.0С/Вт).

Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания:

Kmtr=1.1 (318/3.088+66/0.37+5.04/1.2+1*324/4.22+0.6*324/3.83) /966 = =0.536 (Bт/ (м2.0С)).

Без изменения. Воздухопроницаемость наружных ограждений принимается по таблице 12* СНиП II-3-79*. Согласно этой таблице воздухопроницаемость стен, покрытия, перекрытия первого этажа Gmw = Gmc = Gmf = 0.5 кг/ (м2*ч), окон в деревянных переплетах и балконных дверей GmF = 6 кг/ (м2*ч).

Без изменения. Требуемая краткость воздухообмена жилого здания na, 1/ч, согласно СНиП 2.08.01, устанавливается из расчета 3м3/ч удаляемого воздуха на 1м2 жилых помещений, определяется формулой:

na = 3*Ar/ (βv*Vh) = 3*81.39/0.85*344.28 = 244.17/292.63 = 0.834 (1/ч).

Без изменения. Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания определяется по формуле:

Кminf = 0.28*c*na*βv*Vh*γаht *k/Aesum,

Кminf=0.28*1*0.834*0.85*1512*1.284*0.8/312.24=0.46 (Вт/ (м2 0С)).

Общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/ (м2 0С), определяемый по формуле:

Km=Kmtr+Kminf=0.536+0.46=0.996 (Вт/ (м2 0С)).

Теплоэнергетические показатели.

Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период, МДж:

Qh=0.0864*Km*Dd*Aesum,

Qh=0.0864*760*2682*966 = 54988 (МДж).

Без изменения. Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт/м2, следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро - и газопотребления здания, но не менее 10 Вт/м2.

Принимаем 14 Вт/м2.

Без изменения. Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период, МДж:

Qs=τF*kF* (AFiI1+AF2I2) =0.65*0.9 (17.13*357+12.54*974) =0.585 (6115.41+12213.96) = =10722.68 (МДж).

Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, МДж, определяется по формуле:

Qhy= [Qh- (Qint+Qs) *V] *βh,

Qhy = [54988- (16867.77+10722.68) *0.8] *1.11 = [54988-22072] *1.11 = 36537 (МДж).

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/ (м2 0С*сут):

qhdes = 103*Qhy/Ah*Dd,

qhdes = 103*36537/ (129.92*2682) = 36537000/348445 = 104.85 (кДж/ (м2 0С*сут)),

что составляет 99.85% от требуемого (105 кДж/ (м2 0С*сут))

По принятым сопротивлениям теплопередаче определимся конструкциями ограждений и толщиной утеплителя стен, совмещенного покрытия и перекрытия первого этажа.

Стены: принимаем следующую конструкцию стены, теплотехнические характеристики материалов и толщину утеплителя

Характеристики материалов:

Штукатурка - цементно-песчаный раствор:

плотность γ =1600 кг/м3,коэффициент теплопроводности

λА =0.7 Вт/ (м 0С).

Керамзитобетон:

плотность γ =1200 кг/м3,коэффициент теплопроводности

λА =0.44 Вт/ (м 0С).

Пенополистирол:

плотность γ =100 кг/м3,коэффициент теплопроводности

λА =0.052 Вт/ (м 0С).

Сопротивление теплопередачи:

R0=Rs+Rшт+Rбл+Rутеп+Rбл+RH=R0треб;

1/8.7+0.04/0.7+0.1/0.44+δутеп/0.052+0.1/0.44+1/23= 0.7,

откуда δутеп=0.05 (м).

Совмещенное покрытие:

1. Ж/Б плита пустотного настила:

плотность γ =2500 кг/м3,коэффициент теплопроводности

λА =1.92 Вт/ (м 0С).

2. Утеплитель - пенобетон:

плотность γ =300 кг/м3,коэффициент теплопроводности

λА =0.15 Вт/ (м 0С).

3. Цементно-песчаный раствор:

плотность γ =1800 кг/м3,коэффициент теплопроводности

λА =0.76 Вт/ (м 0С).

Сопротивление теплопередачи:

R0=Rs+Rж/б +Rутеп+Rраст+RH=R0треб;

1/8.7+0.63+δутеп/0.11+0.04/0.76+1/23= 3.54,откуда δутеп=0.18 (м).

Покрытие первого этажа:

1. Доска пола - хвоя:

плотность γ =500 кг/м3,коэффициент теплопроводности

λА =0.14 Вт/ (м 0С).

2. Цементно-песчаный раствор:

плотность γ =1800 кг/м3,коэффициент теплопроводности

λА =0.76 Вт/ (м 0С).

3. Утеплитель - керамзит:

плотность γ =400 кг/м3,коэффициент теплопроводности

λА =0.13 Вт/ (м 0С).

4. Ж/Б плита пустотного настила:

плотность γ =2500 кг/м3,коэффициент теплопроводности

λА =1.92 Вт/ (м 0С).

Сопротивление теплопередачи:

R0=Rs+Rдоски +Rутеп+Rраст+R ж/б+ RH=R0треб;

1/8.7+0.04/0.14+0.04/0.76+δутеп/0.13+0.163+1/23= 3.11,откуда δутеп=0.174 (м).

## 3. Расчет естественного освещения помещений промышленного здания

Расчет коэф-ов естественного освещения и построение графиков КЕО.

Необходимо произвести два расчета т.к цеха А и В имеют разную систему освещения

Расчет КЕО для цеха В при боковом освещении

Lnu=4. для цехов и мастерских С=0.8,М=0.85, ln=4х0.8х0.85=2.72%.

Коэф-нт общего светопропускания So:

So= S1S2S3S4S5=0.64

S1=0.8, S2=0.8, S3=1.0, S4=1.0, S5=1.0

Средне взвешенный коэф-нт отражения:

fср= f1S1+f2S2+f3S3/S1+S2+S3=0.399

f1=0.6, f2=0.4, f3=0.2, S1=1728м2, S2=2736м2, S3=1728м2.

| N п/п | П1 | П2 | ∑i | q | Τ1 | T0 | eбр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 | 60 | 22,8 | 1,24 | 1 | 0,64 | 18 |
| 2 | 35 | 49 | 15,7 | 1,2 | 1,05 |  | 12,6 |
| 3 | 28 | 34 | 9,5 | 1,09 | 1,09 |  | 7,2 |
| 4 | 26 | 24 | 6,2 | 0,99 | 1,1 |  | 4,3 |
| 5 | 24 | 18 | 4,3 | 0,88 | 1,15 |  | 2,8 |
| 6 | 22 | 16 | 3,5 | 0,84 | 1,2 |  | 2,3 |
| 7 | 18 | 13 | 2,3 | 0,8 | 1,24 |  | 1,4 |
| 8 | 16 | 6 | 0,98 | 0,7 | 1,35 |  | 0,6 |
| 9 | 15,8 | 4 | 0,98 | 0,63 | 0,4 |  | 0,53 |
| 10 | 15 | 3 | 0,45 | 0,6 | 1,46 |  | 0,28 |
| 11 | 13 | 1,5 | 0,2 | 0,54 | 1,7 |  | 0,11 |
| 12 | 10 | 1 | 0,1 | 0,5 | 1,78 |  | 0,06 |

Еср=2,17%

Расчет цеха В при верхнем освещении.

Для принятых прямоугольных фонарей шириной 12м. и высотой 2х1,25м.

Т1=0,9, Т2=0,8, Т3=0,9, Т4=1,0, Т5=0,9, Т0=0,59, К3=1,2, Кср=1,2, γ=1,3

| N п/п | П3 | П2 | Ев | Еср | Еср (Кф-1) | T0/К3 | Eвр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 12 | 0,3 | 1,18 | 0,66 | 0,49 | 0,47 |
| 2 | 3,5 | 14 | 0,49 |  |  |  | 0,56 |
| 3 | 4,5 | 18 | 0,81 |  |  |  | 0,72 |
| 4 | 5 | 23 | 1,4 |  |  |  | 1 |
| 5 | 5 | 36 | 1,8 |  |  |  | 1,2 |
| 6 | 6 | 38 | 2,23 |  |  |  | 1,44 |
| 7 | 6 | 38 | 2,28 |  |  |  | 1,44 |
| 8 | 5 | 36 | 1,8 |  |  |  | 1,2 |
| 9 | 5 | 28 | 1,4 |  |  |  | 1 |
| 10 | 4,5 | 18 | 0,81 |  |  |  | 0,72 |
| 11 | 3,5 | 14 | 0,49 |  |  |  | 0,56 |
| 12 | 2,5 | 12 | 0,3 |  |  |  | 0,47 |

Еср=0,9%

| Nт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18,5 | 13,2 | 7,92 | 5,3 | 4 | 3,74 | 2,81 | 2 | 1,53 | 0,98 | 0,67 | 0,53 |

3,07%>2.72%

Условия нормальной освещенности для III гр. работ выполняется.

Расчет КЕО для цеха А при боковом освещении:

а) S0=0.8х0,8х1х 1,0х 1,0=0,64

б) fср=0,6х6912+0,4х3628+0,2х6912/6912+3628+6912=0,4

| N п/п | П1 | П2 | ∑i | q | Τ1 | T0 | eбр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38 | 59 | 22,4 | 1,25 | 1,1 | 0,64 | 19,7 |
| 2 | 30 | 48 | 15 | 1,2 | 1,1 |  | 13 |
| 3 | 25 | 34 | 10,1 | 1,1 | 1,1 |  | 1,8 |
| 4 | 22 | 24 | 6,3 | 0,9 | 1,1 |  | 4,2 |
| 5 | 20 | 18 | 4,3 | 0,84 | 1,15 |  | 2,6 |
| 6 | 19 | 16 | 4,0 | 0,84 | 1,15 |  | 2,4 |
| 7 | 16 | 14 | 3,5 | 0,8 | 1,15 |  | 2,2 |
| 8 | 15 | 11 | 2,3 | 0,7 | 1,2 |  | 1,7 |
| 9 | 13,5 | 9 | 1,9 | 0,61 | 0,25 |  | 1,21 |
| 10 | 12 | 4 | 1,5 | 0,59 | 1,3 |  | 1,1 |
| 11 | 11,5 | 3 | 1,2 | 0,57 | 1,4 |  | 0,9 |
| 12 | 11 | 2,5 | 0,9 | 0,54 | 1,45 |  | 0,7 |
| 13 | 10,5 | 2,5 | 0,14 | 0,5 | 1,6 |  | 0,53 |
| 14 | 10 | 2 | 0,22 | 0,44 | 1,7 |  | 0,41 |
| 15 | 10 | 2 | 0,22 | 0,4 | 1,8 |  | 0,37 |
| 16 | 9,5 | 2 | 0, 19 | 0,38 | 1,9 |  | 0,2 |
| 17 | 9,5 | 1 | 0,09 | 0,38 | 2,0 |  | 0,09 |
| 18 | 9 | 1 | 0,09 | 0,38 | 2,0 |  | 0,09 |

Расчет КЕО для цеха А при верхнем освещении.

Коэф-нт общего светопропускания

Т0=0,9х0,8х0,9х1,0х0,9=0,59.

К3=1,2, Кср=1,2, ч2=1,3.

Расчет естественного освещения S0.

Ln=2х0,8х0,85=1,36

Т0=Т1хТ2хТ3хТ4хТ5=0,64

Sср=0,399=0,4

S0фактическое= (ln*h3*i0/T0*r1) *hf*Sn=2104.4

Погрешность:

(2104-2073/2104) *100%=1,4%

Расчет естественного освещения

Sф Ln=2*0.8*0.85=1.36

T0=S1*S2*S3*S4=0.64

Sф=114,1

Погрешность (114-114,1/144) *100%=2,08%

## 4. Технико-экономические показатели

К технико-экономическим показателям относят:

площадь застройки производственного здания - 6912 м2;

объем производственного здания - 89850 м3;

площадь застройки административно-бытового здания - 1080 м2;

объем административно-бытового здания - 10692 м3.

## 5. Экспликация помещений административно-бытового здания.

| № п/п | Наименование помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коридор |  |  |
| 2 | Гардероб уличной одежды |  |  |
| 3 | Санузел |  |  |
| 4 | Химчистка |  |  |
| 5 | Помещение для обеспылевания одежды |  |  |
| 6 | Ремонт обуви |  |  |
| 7 | Женский гардероб специальной рабочей одежды |  |  |
| 8 | Мужской гардероб специальной рабочей одежды |  |  |
| 9 | Умывальные |  |  |
| 10 | Душевые |  |  |
| 11 | Женский гардероб домашней одежды |  |  |
| 12 | Мужской гардероб домашней одежды |  |  |
| 13 | Тамбур гардеробных |  |  |
| 14 | Помещение для сушки одежды |  |  |
| 15 | Помещение для дезодорации одежды |  |  |
| ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ |  |  |  |
| 16 | Процедурный кабинет |  |  |
| 17 | Перевязочная |  |  |
| 18 | Кладовая |  |  |
| 19 | Кабинет физиотерапии |  |  |
| 20 | Регистратура |  |  |
| 21 | Кабинет стоматолога |  |  |
| 22 | Кабинет гинеколога |  |  |
| 23 | Комната временного пребывания больных |  |  |
| 24 | Вестибюль |  |  |
| ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ЖЕНЩИН |  |  |  |
| 25 | Приемная |  |  |
| 26 | Кабины с восходящим душем |  |  |
| 27 | Комната отдыха |  |  |
| 28 | Процедурные кабины |  |  |
| 29 | Коридор |  |  |
| 30 |  | Перевязочная |  |
| 31 |  | Кабинет врача |  |
| СТОЛОВАЯ - ДОГОТОВОЧНАЯ НА 113 МЕСТ |  |  |  |
| 32 |  | Обеденный зал |  |
| 33 |  | Мойка |  |
| 34 |  | Кухня |  |
| 35 |  | Доготовочная |  |
| 36 |  | Помещение шеф-повара |  |
| 37 |  | Камера охлаждения |  |
| 38 |  | Комната персонала |  |
| 39 |  | Кладовая |  |
| 40 |  | Вентиляционная камера |  |
| АДМИНИСТРАТИВНО - КОНТОРСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |
| 41 |  | Архив |  |
| 42 |  | Зал собраний |  |
| 43 |  | Кабинет начальника цеха |  |
| 44 |  | Помещение общественных организаций |  |
| 45 |  | Контора |  |
| 46 |  | Производственно-технический отдел |  |
| 47 |  | Кабинет главного инженера |  |
| 48 |  | Кабинет по технике безопасности |  |
| 49 |  | Приемная |  |