Министерство Образования РФ

# Иркутский Государственный Технический Университет

Кафедра теплоэнергетики

##### Пояснительная записка

к курсовому проекту по теме

###### Тепловой расчет паровой турбины

Т-100-130

Выполнил: студент

группы ЭСТ-99-1

Линевич Е.В.

#### Проверил: доцент

кафедры ТЭ

Кудряшов А.Н.

## Иркутск 2002

- Описание турбоагрегата Т-100-130.

- Турбина Т-100-130 впервые была изготовлена в 1961 г. на ТМЗ мощьностью 100 МВт

- На начальные параметры пара 12,75 Мпа и 5650С, на частоту вращения 50 1/с с двухступенчатым теплофикационным отбором пара и номинальной тепловой производительностью

- 186,2 МВт (160 Гкал/ч).

- Пар к стопорному клапану подводиться по двум паропроводам и затем по четырем паропроводам подводиться к регулирующим клапанам,привод которых осуществляется посредством сервомотора,рейки,зубчатого сектора и кулочкового вала.Открываясь последовательно,регулирующие клапаны подают пар в четыре ввареные в корпус сопловые коробки,откуда пар поступает на двухвенечную регулирующую ступень.Пройдя её и восемь нерегулируемых ступеней,пар через два патрубка покидает ЦВД и по четырём паровпускам

- подводиться к кольцевой сопловой коробке ЦСД,отлитой заодно с корпусом.ЦСД содержит 14 степеней.После двенадцатой ступени производиться верхний , а после последней ступени-нижний теплофикационный отбор.

- Из ЦСД по двум реверсивным трубам,установленным над турбиной ,пар направляется в ЦНД двухпоточной конструкции.На входе каждого потока установлена поворотная регулирующая диафрагма с одним ярусом окон ,реализуя дросельное парораспределение в ЦНД.В каждом потоке ЦНД имеется по две ступени.Последняя ступень имеет длину лопатки 550 мм при среднем диаметре 1915 мм ,что обеспечивает сумарную площадь выхода 3,3 м2.

- Валопровод турбины состоит из роторов ЦВД,ЦСД,ЦНД и генератора.Роторы ЦВД и ЦСД соединены жесткой муфтой ,причём полумуфта ЦСД откована за одно целое с валом. Между роторами ЦСД и ЦНД ,ЦНД и генертора установлены полужёсткие муфты.Каждый из роторов уложен в двух опорных подшипниках.Комбинированый опорно-упорный подшипник расположен в корпусе среднего подшипника между ЦВД и ЦСД.

- Конструкция ЦВД в большей степени унифицирована с конструкцией ЦВД турбины

- Р-40-130/13.

- Ротор ЦСД-комбинированый:Диски первых восьми ступеней откованы за одно целое с валом,а остальных-насаженына вал с натягом.

- Корпус ЦСД имеет вертикальный технологический разъём,соединяющий литую переднюю и сварную заднюю часть.

- Ротор ЦНД –сборный :четыре рабочих диска посажены на вал с натягом.

- Корпус ЦНД состоит из трёх частей :средней сварно-литой и двух выходных сварных.

- Корпуса ЦВД и ЦСД опираются на корпцса подшипников с помощью лап.Выходная часть ЦСД опирается лапами на переднюю часть ЦНД.

- ЦНД имеет встроенные подшипники и опирается на фундаментные рамы своим опорным поясом.

- Фикс-пункт находиться на пересечении продольной оси турбины и осей двух поперечных шпонок ,установленных на продольных рамах в области левого (переднего) выходного патрубка.Взаимная центровка корпусов цилиндров и подшипников осуществляется системой вертикальных и поперечных шпонок,установленных между лапами цилиндров и их опорными поверхностями.Расширение турбины происходит в основном от фикс-пункта в сторону переднего подшипника и частично в сторону генератора.

- Тепловой расчет паровой турбины

Исходные данные:

–абсолютное давление пара Ро=12,8 Мпа

–температура То=838 К=555о С;

- абсолютное давление в верхнем теплофикационном отборе PT1=0,18мПа

-расход пара в этот отбор GT1=33 кг/c

- абсолютное давление в нижнем теплофикационном отборе PT2=0,09 мПа

-расход пара в отбор GT2=50 кг/с

–номинальная электрическая мощность Nн=100МВт;

–максимальная электрическая мощность Nmax=120 МВт

–абсолютное давление пара в конденсаторе Рк=5,7 кПа

–температура питательной воды Тпв=505 К=232о С;

–номинальная частота вращения ротора турбины ω=50 с-1;

–средний диаметр регулирующей ступени dрср=0,96 м;

– Типоразмер:   Т-100/120-130, Завод изготовитель- УТМЗ.

1. Предварительное построение теплового процесса

турбины в h-S диаграмме.

Потеря давления в стопорном и регулирующем клапанах вследствии дросселирования составляет 3-5% от Ро, Следовательно давление перед соплами регулирующей ступени будет равно.

ему отвечает температура То’=836 К и энтальпия hо=3510 кДж/кг.

- Потеря давления в выхлопном патрубке

где λ=0,04   , Сп=120 м/с.

Давление пара за последней ступенью турбины

- Рz=Рк+ΔРк=5,7+0,328=6,03 кПа.

Параметры пара в конце изоэнтропийного расширения: энтальпия h2t=2050 кДж/кг

,степень сухости x=0,789

Изоэнтропийный перепад, приходящийся на турбину Но=h0-h2t кДж/кг, где

h0  = 3510кДж/кг, h2t  = 2050кДж/кг.

кДж/кг

Действительный перепад энтальпий. Нi= кДж/кг

кДж/кг,  кДж/кг

кДж/кг

Параметры снятые с h-S диаграммы:

–располагаемый теплоперепад – Но=1832 кДж/кг;

–действительный теплоперепад – Нi=1466 кДж/кг;

–энтальпия пара при параметрах торможения – hо=3325 кДж/кг;

–энтальпия пара в конце изоэнтропийного расширения – h2t=2188 кДж/кг.

Расход пара на турбину определяется из формулы:

,

где kp коэффициент регенерации, его принимаем по таблице, и он равен  kp=1,13 ;

ηм, ηэг –механический кпд и кпд электрогенератора соответственно, принимаем по 0,985%.

кг/с.

2. Расчет регулирующей ступени.

Определение кинематических параметров потока

и относительного лопаточного КПД.

Регулирующая ступень – двухвенечная.

Расчет производим для соотношений U/Co=0,20; 0,25; 0,30.

Таблица №1. Расчет регулирующей ступени.

| № п/п | Расчетные величины и формулы | Размерность | U/C0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 1 |  | м/с | 150,7 |  |  |
| 2 |  | м/с | 753,5 | 602,8 | 502,3 |
| 3 |  | кДж/кг | 283,8 | 181,7 | 126,2 |
| 4 | (принимаем) | – | 0,07 |  |  |
| 5 | = | кДж/кг | 264,0 | 169,0 | 117,4 |
| 6 |  | м/с | 726,0 | 581,0 | 484,4 |
| 7 | (принимаем) | – | 0,96 |  |  |
| 8 |  | м/с | 694,1 | 558,1 | 462,9 |
| 9 | (принимаем) | град | 14 |  |  |
| 10 | (из треугольника скоростей) | м/с | 549,1 | 413,5 | 318,8 |
| 11 | (из треугольника скоростей) | град | 17,8 | 19,0 | 20,6 |
| 12 |  | град | 15,8 | 17,0 | 20,6 |
| 13 | (принимаем) | – | 0,02 |  |  |
| 14 |  | м/с | 559,9 | 422,2 | 326,6 |
| 15 | (из графика) | – | 0,880 | 0,898 | 0,909 |
| 16 |  | м/с | 492,2 | 397,1 | 296,9 |
| 17 | (из графика) | м/с | 349,6 | 239,1 | 161,3 |
| 18 | (из графика) | град | 22,51 | 27,78 | 35,83 |
| 19 | (принимаем) | - |  | 0,02 |  |
| 20 |  | м/с | 365,5 | 253,8 | 176,2 |
| 21 | (из графика) | - | 0,905 | 0,922 | 0,93 |
| 22 |  | м/с | 330,8 | 234,0 | 163,9 |
| 23 |  | град | 16,51 | 21,78 | 29,83 |
| 24 |  | м/с | 191,1 | 109,7 | 82,1 |
| 25 | (из графика) | град | 29,45 | 52,7 | 82,83 |
| 26 |  | - |  | 0,03 |  |
| 27 |  | м/с | 201,0 | 151,4 | 119,6 |
| 28 | (из графика) | - | 0,926 | 0,933 | 0,941 |
| 29 |  | град | 14,45 | 37,7 | 67,83 |
| 30 |  | м/с | 186,1 | 141,3 | 112,5 |
| 31 |  | м/с | 55,2 | 96,4 | 150,3 |
| 32 |  | град | 57,44 | 114,5 | 136,2 |
| 33 |  | кДж/кг | 5,69 | 3,63 | 2,51 |
| 34 |  | кДж/кг | 5,69 | 3,63 | 2,51 |
| 35 |  | кДж/кг | 8,52 | 5,44 | 3,76 |
| 36 |  | кДж/кг | 20,5 | 13,04 | 9,1 |
| 37 |  | кДж/кг | 35,3 | 17,27 | 9,3 |
| 38 |  | кДж/кг | 12,1 | 4,83 | 2,1 |
| 39 |  | кДж/кг | 2,9 | 1,48 | 0,8 |
| 40 |  | кДж/кг | 1,5 | 4,64 | 11,3 |
| 41 |  | кДж/кг | 72,3 | 41,26 | 32,6 |
| 42 |  | – | 0,745 | 0,771 | 0,742 |
| 43 |  | м/с | 673,5 | 541,5 | 449,2 |
| 44 |  | м/с | 323,0 | 211,5 | 130,8 |
| 45 |  | м/с | 317,2 | 217,3 | 142,1 |
| 46 |  | м/с | 29,7 | 39,9 | 108,5 |
| 47 |  | м/с | 1343,4 | 930,3 | 613,6 |
| 48 |  | – | 0,720 | 0,772 | 0,740 |
| 49 | (из h-S диаграммы) | МПа | 5,4 | 6,73 | 8,7 |
| 50 | (из h-S диаграммы) | оС | 430 | 475 | 502 |
| 51 | (по таблицам) | м3/кг | 0,056 | 0,046 | 0,038 |
| 52 | (принимаем) | – | 1 |  |  |
| 53 |  | м | 0,0164 | 0,0158 | 0,0166 |
| 54 |  | м | 0,018 | 0,018 | 0,019 |
| 55 | (из h-S диаграммы) | МПа | 5,3 | 7,25 | 8,6 |
| 56 | (из h-S диаграммы) | оС | 441 | 479 | 505 |
| 57 | (по таблицам) | м3/кг | 0,0585 | 0,0445 | 0,0388 |
| 58 |  | м | 0,021 | 0,0194 | 0,02 |
| 59 |  | м | 0,023 | 0,0214 | 0,022 |
| 60 | (из h-S диаграммы) | МПа | 5,2 | 7,2 | 8,5 |
| 61 | (из h-S диаграммы) | оС | 440 | 480 | 502 |
| 62 | (по таблицам) | м3/кг | 0,0597 | 0,0447 | 0,039 |
| 63 |  | м | 0,03 | 0,025 | 0,023 |
| 64 |  | м | 0,031 | 0,026 | 0,024 |
| 65 | (из h-S диаграммы) | МПа | 5,0 | 7,1 | 8,4 |
| 66 | (из h-S диаграммы) | K | 437 | 477 | 500 |
| 67 | (по таблицам) | м3/кг | 0,062 | 0,045 | 0,0396 |
| 68 |  | м | 0,048 | 0,025 | 0,019 |
| 69 | (формула приведена ниже) | КВт | 129,7 | 156,0 | 201,2 |
| 70 |  | – | 0,034 | 0,065 | 0,12 |
| 71 |  | – | 0,741 | 0,766 | 0,730 |
| 72 |  | кВт | 27895 | 18342 | 12216 |
| 73 | , | м/с | 630 | 644 | 652 |
| 74 |  | – | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
| 75 | Профиль лопатки (из таблиц) | – | P-23-14A | P-60-38A | P-80-66A |

,

где ,  А=2, ,   ,  B=0,3  ,  k=2,число рабочих венцов,

5. Тепловой расчет нерегулируемых ступеней.

Удельный объем пара в точке 2:

, [м3/кг] (из h-S диаграммы).

x=0.885; = 0.01 м3/кг, = 22,0 м3/кг

Uz =(1-x)+ x =0,01(1-0,885)+22,0*0,885=19,47кг/м3

Потеря с выходной скоростью – кДж/кг (принимаем).

Скорость потока, выходящего из последней ступени находится по формуле:

м/с.

Рассчитываем расход пара при работе турбины в конденсационном режиме:

кг/с.

Расход пара в конденсатор:  кг/с.

Так как ЧНД – двухпоточный, то  кг/с.

Средний диаметр последней ступени турбины находим из уравнения:

м.

м.

Принимаем ,что диаметр первой нерегулируемой ступени-d1 = 0,45dz = 0,796 м

Последней ступени ЦВД-м

Последней ступени ЦСД- м.

По известным диаметрам d1,,  и , а так же по принятому оптимальному отношению скоростей определяем располагаемые перепады энтальпий в этих ступенях по формуле:

, кДж/кг

Для упрощения расчетов можно в первом приближении принять ,              принимаем

кДж/кг

кДж/кг

кДж/кг

Определенные по этой зависимости располагаемые перепады энтальпий наносятся на диаграмму и соединяются плавной кривой

По этой диаграмме  находим средние перепады энтальпий в ЦВД, ЦСД и ЦНД

кДж/кг

кДж/кг

кДж/кг

После нахождения среднего перепада энтальпий, определяем число ступеней соответствующего цилиндра. Где - располагаемый перепад энтальпий на соответствующий цилиндр, определяемый по ранее построенному процессу расширения пара в h-s диаграмме.

;

;

Делим отрезок ,проточной части ЦНД, на (Z-1) частей, проводим ординаты и снимаем значения средних диаметров всех трёх ступеней ЦНД:

=1,5 м ; =1,3 м ; =1,77 м.

На основании полученных диаметров определяем располагаемые теплоперепады энтальпий на каждую ступень.

кДж/кг

кДж/кг

кДж/кг

Сумма полученных перепадов энтальпий на ступени должна быть равна перепаду энтальпий на соответствующий цилиндр:;65,25+76,05+154,6=295,9=373;

=373-295,9=88,1 кДж/кг

Окончательный перепад энтальпий на ступень:

Список использованной литературы:

- Лекции по курсу «Турбины ТЭС и АЭС», А.Н. Кудряшов

- «Тепловой расчет паровой турбины», метод. указания, А.Н. Кудряшов,   А.Г. Фролов, 2-изд., дополн. и перераб. – Иркутск, 1997.-64с.

- «Стационарные паровые турбины», А.Д. Трухний, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1990.- 640с.

- «Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара», М.П. Вукалович, М-Л., издательство «Энергия», 1965. – 400с.